Redosled spajanja:

-proveriti da je UPS ugasen na svom prekidacu (kada je dugmence vise napolje – iskljucen)

-spojiti kablove na akumulator  (dobro spojiti jer vuce preko 30A)

-spojiti punjac (za probu moze i bez ovog)

-prikljuciti masinu

-spojiti UPS na mrezu

-ukljuciti UPS na prekidac

-za svaki slucaj ne prćkati oko klema dok je spojen na mrezu

Prikljucenje kablova na akumulator

CRVENA +

CRNA   -

U suprotnom mu nema spasa!

Autonomija:

300W oko 15 minuta i tada se ukljuci zastita (crvena led = temperatura transformatora je previsoka)

i iskljuci se biper.

Da bi ponovo poceo da radi treba sacekati da se ohladi (oko 30 min),

i u slucaju da dodje struja on nece raditi dok se ne ohladi!

Ovo moze da se prepravi ako zatreba, pa da se zaobidje blokada kada dodje struja.

Za sada jedino da se prekopca bez UPS-a ako se zuri sa ukljucenjem.

Ventilator se pali na 60 °C i radi dok se transformator ne ohladi na 35°C.

Ventilator radi stalno dok UPS radi kao pretvarac.

Na 100°C (mozda bi moglo i vise ali…) se pali zastita (crvena LED) i gasi se na 45°C.

Kada se ugasi zastita mislim da UPS nastavlja sa radom tamo gde je stao – ako je radio kao pretvarac onda tako nastavlja, a ako je dosla struja u medjuvremenu onda prebaci na mrezu.

Ovo samo kazem da se ne bi nesto popravljalo na masini kada UPS sam proradi kada se ohladi!

Punjac akumulatora

Posto je UPS-ov punjac suvise slab (nije iskljucen) potrebno je prikljuciti spoljni-obican punjac na uticnicu predvidjenu za to jer elektronika unutar UPS-a nadgleda napon akumulatora i ukljucuje spoljni punjac po potrebi.

Punjac se pali kada napon akumulatora padne na 11.5V i radi sve do 13.8V.

Prilikom prvog paljenja UPS-a punjac se ukljucuje nebitno od stanja akumulatora.

Jacina punjaca treba da odgovara jacini akumulatora.

Isproban je na 400W i radi bez problema min. 5 minuta – brze se greje pa ce se i pre ukljuciti zastita.

Vecu snagu nisam probao jer mi je ponestalo sijalica(

MAKSIMALNA za ovaj UPS je 360W

Autonomija bi se popravila sa boljim hladjenjem ali me mrzi vise da busim rupice

Bez prednjeg poklopca dobije jos par minuta.

Sasvim je dovoljan akumulator od kola 55Ah verovatno i manje ali ovaj moj je na izdisaju pa posle tri ture na maksimumu mu je potrebno punjenje od desetak sati pa sam posle isprobavao na 97Ah