## EI i M profil proracun
PREOPTERECENJE -nedovoljna snaga trafoa
Dimenzije preseka jezgra
Ulazni napon |  | 220 | 220/380V | Frekvencija | 50 | Hz
[7 empty] | A= | 3.2 | cm
Izlazni napon |  | 12 | V
[7 empty] | *B= | 4 | cm
Izlazna struja |  | 21.5 | A |  |  |  | Gustina struje kroz navoje
Maksimalna izlazna struja za zadati izlazni napon |  |  |  |  | 21.504 | A | Primara |  | 2.5 | A/mm^2
Maksimalna magnetna indukcija Bmax |  |  |  | 1 | T |  | Sekundara |  | 2.5 | A/mm^2 | *C= | 1.6 | cm
| Za stacionarni rad 0.8T,ispravljaci 1T ,aparati za varenje do 1.8 T | [5 empty] | Od 2.5 do 3 A/mm^2 |  |  |  | D= | 4.8 | cm
* Obavezno uneti
| Povrsina preseka jezgra Sef |  |  | 12.8 | cm^2 Maksimalna snaga transformatora |  |  |  | 163.84 | VA Koeficijent korisnog dejstva η |  | 75 | %
[7 empty] | Ulazna snaga |  | 322.5 | W Ulazna struja primara |  | 1.4659 | A
| Broj navoja po Voltu N |  | 3.5191 |  |  |  | Izlazna snaga |  | 258 | W | ν | 1.1
| Broj navoja na primaru |  | 774.2117 | Presek zice primara |  | 0.86529 | mm Duzina primara |  | 133.1644 | m Tezina primara |  | 696.9344 | g
| Broj navija na sekundaru |  | 46.4527 | Presek zice sekundara |  | 3.3138 | mm Duzina sekundara |  | 8.6402 | m Tezina sekundara |  | 663.2222 | g
[11 empty] | Ukupna tezina namotaja | 1360.1566 | g
[8 empty] | primara | 8.3473 | cm^2
Maksimalana povrsina preseka namotaja |  |  |  | 6.525 | cm^2 Povrsina preseka namotaja < | [5 empty] | Otpornost primara | 3.8497 | Ω
Ukupna povrsina preseka namotaja |  |  |  | 15.6929 | cm^2 |  |  | sekundara | 7.3456 | cm^2 | Otpornost sekundara | 0.017031 | Ω
Vrednosti parametara η , v i karakteristike lak zice ocitati iz prilozenih grafikona i tabela>>
Zica za primar koju imate |  |  | 0.3 | mm > Broj potrebnih struka |  |  | 8.3192 | Ukupna povrsina namotaja nije ista ako se nekoristi orginlna zica!!
Zica za sekundar koju imate |  |  | 0.7 | mm > Broj potrebnih struka |  |  | 22.4109
Precnik zice |  | 0.2 | mm Povrsina preseka |  | 0.031416 | mm^2 | Precnik zice | 0.3504 | mm |  | Duzina zice | 136.5821 | m
Duzina zice |  | 136.58 | m Tezina zice |  | 38.188 | g | Tezina zice | 117.22 | g |  | Povrsina preseka | 0.096431 | mm^2
|  |  | Otpornost zice |  | 73.9071 | Ω | Gustina stuje |  | 2.6 | A/mm^2 | Maksimalna struja | 0.25072 | A
Gustina stuje |  | 2.6 | A/mm^2
|  |  | Maksimalna struja |  | 0.081681 | A |  |  |  |  | Otpornost zice | 24.0782 | Ω
|  |  | Gubici u bakru |  | 0.4931 | W |  |  |  |  | Gubici u bakru | 1.5136 | W
Proracun TRANSFORMATORA E/I I M profila
ULAZNI PODACI
IZLAZNI PODACI
TeslaTrafo2006
PRORACUNI ZA LAK ZICU

## UI i LL profil proracun
Bez upozorenja
Dimenzije preseka jezgra
Ulazni napon |  | 220 | 220/380V | Frekvencija | 50 | Hz
[7 empty] | *A= | 2.4 | cm
Izlazni napon |  | 12.5 | V
[7 empty] | *B= | 4.15 | cm
Izlazna struja |  | 6.25 | A |  |  |  | Gustina struje kroz navoje
[7 empty] | Primara |  | 2.6 | A/mm^2
Maksimalna magnetna indukcija Bmax |  |  |  | 1.1 | T |  | Sekundara |  | 2.7 | A/mm^2 | *C= | 2.7 | cm
| Za stacionarni rad 0.8T,ispravljaci 1T ,aparati za varenje do 1.8 T | [5 empty] | Od 2.5 do 3 A/mm^2 |  |  |  | *D= | 5 | cm
* Obavezno uneti
| Povrsina preseka jezgra Sef |  |  | 9.96 | cm^2 Maksimalna snaga transformatora |  |  |  | 99.2016 | VA Koeficijent korisnog dejstva η |  | 90 | %
[7 empty] | Ulazna snaga |  | 85.9375 | W Ulazna struja primara |  | 0.39062 | A
| Broj navoja po Voltu N |  | 4.1114 |  |  |  | Izlazna snaga |  | 78.125 | W | ν | 1.075
| Broj navoja na primaru |  | 904.519 | Presek zice primara |  | 0.438 | mm Duzina primara |  | 163.7179 | m Tezina primara |  | 219.543 | g
| Broj navija na sekundaru |  | 55.2476 | Presek zice sekundara |  | 1.7192 | mm Duzina sekundara |  | 11.381 | m Tezina sekundara |  | 235.1439 | g
[11 empty] | Ukupna tezina namotaja | 454.6869 | g
[8 empty] | primara | 2.4988 | cm^2
Maksimalana povrsina preseka namotaja |  |  |  | 11.28 | cm^2 Povrsina preseka namotaja < | [5 empty] | Otpornost primara | 18.4719 | Ω
Ukupna povrsina preseka namotaja |  |  |  | 4.8503 | cm^2 |  |  | sekundara | 2.3515 | cm^2 | Otpornost sekundara | 0.083343 | Ω
Vrednosti parametara η , v i karakteristike lak zice ocitati iz prilozenih grafikona i tabela>>
Zica za primar koju imate |  |  | 0.3 | mm > Broj potrebnih struka |  |  | 2.1316 | Ukupna povrsina namotaja nije ista ako se nekoristi orginlna zica!!
Zica za sekundar koju imate |  |  | 0.7 | mm > Broj potrebnih struka |  |  | 6.0322
Precnik zice |  | 0.3504 | mm Povrsina preseka |  | 0.096431 | mm^2 | Precnik zice | 0.3504 | mm |  | Duzina zice | 136.5821 | m
Duzina zice |  | 136.58 | m Tezina zice |  | 117.2182 | g | Tezina zice | 117.22 | g |  | Povrsina preseka | 0.096431 | mm^2
|  |  | Otpornost zice |  | 24.0779 | Ω | Gustina stuje |  | 2.6 | A/mm^2 | Maksimalna struja | 0.25072 | A
Gustina stuje |  | 2.6 | A/mm^2
|  |  | Maksimalna struja |  | 0.25072 | A |  |  |  |  | Otpornost zice | 24.0782 | Ω
|  |  | Gubici u bakru |  | 1.5136 | W |  |  |  |  | Gubici u bakru | 1.5136 | W
Proracun TRANSFORMATORA U/I i L/L profila
ULAZNI PODACI
IZLAZNI PODACI
TeslaTrafo2006
PRORACUNI ZA LAK ZICU